## 貯槽
（貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準）
バルク貯槽を除く。
液石則第19条第1号 | イ | 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
| ロ | 貯槽の周囲2m以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
| ハ | 貯蔵は、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
| ニ | 貯槽の修理又は清掃（以下ニにおいて「修理等」という。）及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
（イ） 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
（ロ） 貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
（ハ） 修理等のため作業員が貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
（ニ） 貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
（ホ） 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
| ホ | 貯槽（貯蔵能力が100㎥又は1t以上のものに限る。）は、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
| ヘ | 貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

## バルク貯槽
（バルク貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準）
液石則第19条3号 | イ |  | 貯蔵能力が1t未満のバルク貯槽にあつては、液化石油ガス法施行規則第19条第3号イ及びハからヘまで並びに第4号の規定の例によるものとする。
| 液化石油ガス法施行規則第19条 | 第3号 | イ バルク貯槽（ハ（１）から（８）までのものを除く。）は、高圧ガス保安法第56条の4第1項で定める特定設備検査合格証又は同法第56条の6の14第2項に定める特定設備基準適合証を有するものであること。
ハ 次に定める基準に適合すること。
（１） 告示で定めるところにより、内部の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
（２） 告示で定めるところにより、液面計（ガラス管液面計を除く。）を設けること。
（３） 告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。
（４） 告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁を設けること。
（５） 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁を設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
（６） 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁を設けること。ただし、当該液取出弁を供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
（７） 均圧弁を設ける場合の当該均圧弁は、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取り付けたものとすること。
（８） （１）から（７）までに掲げる機器（以下「附属機器」という。）は、告示で定めるところにより、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、（２）又は（３）に掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。
（９） バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はＬＰガス及び火気厳禁と朱書すること。
（１０） バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。
（１１） バルク貯槽には、告示で定めるところにより、腐しょくを防止する措置を講ずること。
（１２） バルク貯槽には、底部の腐しょく及び転倒を防止するための適当な材質及び構造を有する支柱又はサドル等を取り付けること。
ニ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。
（１） 基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとし、かつ、不同沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。
（２） 自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
（３） バルク貯槽の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等で固定すること。
（４） 告示で定めるところにより、大地と電気的に接続すること。
（５） 第三号ハ（１）の規定により設けた安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。
ホ 地盤面下に埋設するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。
（１） バルク貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
（２） バルク貯槽を埋設した場所に自動車等車両が乗り入れることのないような措置を講ずること。
（３） 告示で定めるところにより、地下水による浮き上がりを防止する措置を講ずること。
（４） バルク貯槽の埋設には、石塊等のない土又は砂を用いること。
（５） バルク貯槽の周囲には、告示で定めるところにより、ガス検知用の孔あき管を設置すること。
（６） バルク貯槽の水平投影面の四隅に、埋設後の貯槽の位置を示すための標識杭を設置すること。
（７） プロテクターのふたは、厚さ五センチメートル以上の不燃性の断熱材を裏当てすること。
ヘ バルク貯槽は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。
|  | 第4号 | バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。
液石則第19条3号 | ロ |  | 貯蔵能力が1t以上のバルク貯槽にあつては、液化石油ガス法施行規則第16条第20号、第54条第2号イ、ハ、ホ（第19条第3号ハ及び第4号に係る部分に限る。）及びヘからチまでに掲げる基準とする。
| 液化石油ガス法施行規則 | 第16条 第20号 | 貯槽等（貯蔵能力が3,000kg以上のものに限る。）は、告示で定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
|  | 第54条 第2号 | イ 第19条第3号イの基準に適合するものであること。
第19条第3号イ バルク貯槽（ハ（１）から（８）までのものを除く。）は、高圧ガス保安法第56条の4第1項で定める特定設備検査合格証又は同法第56条の6の14第2項に定める特定設備基準適合証を有するものであること。
ハ バルク貯槽は、その外面から火気（当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。）を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が3,000kg未満のものにあっては5m以上、3,000kg以上のものにあっては8m以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ホ 第19条第3号ハ及び第4号から第6号までに掲げる基準に適合すること。
第19条第3号ハ 次に定める基準に適合すること。
（１） 告示で定めるところにより、内部の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
（２） 告示で定めるところにより、液面計（ガラス管液面計を除く。）を設けること。
（３） 告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。
（４） 告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁を設けること。
（５） 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁を設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
（６） 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁を設けること。ただし、当該液取出弁を供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
（７） 均圧弁を設ける場合の当該均圧弁は、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取り付けたものとすること。
（８） （１）から（７）までに掲げる機器（以下「附属機器」という。）は、告示で定めるところにより、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、（２）又は（３）に掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。
（９） バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はＬＰガス及び火気厳禁と朱書すること。
（１０） バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。
（１１） バルク貯槽には、告示で定めるところにより、腐しょくを防止する措置を講ずること。
（１２） バルク貯槽には、底部の腐しょく及び転倒を防止するための適当な材質及び構造を有する支柱又はサドル等を取り付けること。
第19条第4号 バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。
ヘ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、第19条第3号ニ（１）（貯蔵能力が3,000kg未満のものに限る。）、（２）、（３）（貯蔵能力が3,000kg未満のものに限る。）、（４）（貯蔵能力が3,000kg未満のものに限る。）及び（５）の基準に適合すること。
第19条第3号ニ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。
（１） 基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとし、かつ、不同沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。
（２） 自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
（３） バルク貯槽の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等で固定すること。
（４） 告示で定めるところにより、大地と電気的に接続すること。
（５） 第三号ハ（１）の規定により設けた安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。
液石則第19条3号 |  | 第54条 第2号 | ト 地盤面下に埋設するバルク貯槽（貯蔵能力が3,000kg未満に限る。）は、第19条第3号ホの基準に適合すること。
| 液化石油ガス法施行規則 |  | チ 貯蔵能力が3,000kg以上のバルク貯槽にあっては、次に定める基準に適合すること。
（１） 地盤面下に埋設するバルク貯槽（附属機器を除く。）は、次に定める基準に適合するものであること。
（ｉ） バルク貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じたバルク貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該バルク貯槽を貯槽室に設置しないことができる。 （イ） バルク貯槽（附属機器を除く。）の周囲に乾燥砂を詰めること。 （ロ） バルク貯槽（附属機器を除く。）を水没させること。 （ハ） 貯槽室内を強制換気すること。
（ｉｉ） バルク貯槽（附属機器を除く。）の頂部は、30cm以上地盤面から下にあること。
（ｉｉｉ） バルク貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に1m以上の間隔を保つこと。
（２） バルク貯槽（附属機器を除く。）は、その外面から他の貯槽、他のバルク貯槽又は酸素の貯蔵設備（地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては300㎥、液化ガスにあっては3,000kg以上のものに限る。）に対し1m又は当該バルク貯槽及び当該他の貯槽、当該他のバルク貯槽又は当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
（３） バルク貯槽の基礎は、不同沈下等により当該バルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、バルク貯槽の支柱（支柱のないバルク貯槽にあっては、その底部）は、同一の基礎に緊結すること。
（４） 地盤面上に設置するバルク貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該バルク貯槽及びその支柱にその外面から5m以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
（５） バルク貯槽には、当該バルク貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
（６） バルク貯槽、受入管及び供給管（液状の液化石油ガスが通る地盤面上の配管であって、バルク貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。）並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。

## 貯槽【300㎥以上】
（貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準）【第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所】
液石則第６条第１項 | 1 | 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
| 2及び3 | 貯蔵施設の外面から、第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、下表に示す距離以上の距離を有すること。
| 4 | 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、貯槽を地盤面下に埋設すること。
| 5 | 地盤面下に埋設する貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室（以下「貯槽室」という。）に設置し、かつ、当該貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合は、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
ロ 第三号又は第四号の規定により貯槽を地盤面下に埋設するときは、貯槽の頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。
ハ 貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
| 6 | 貯槽をその一部が地盤面下にあるように設置する場合は、当該地盤面下の部分の貯槽には、地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。
| 7 | 製造設備（液化石油ガスが通る部分に限る。）は、その外面から火気（当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。）を取り扱う施設に対し8m以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置（以下第19条第1号ロ、第53条第1項第3号及び第2項第1号並びに第58条第7号において「流動防止措置」という。）若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
| 8 | 貯槽（貯蔵能力が300㎥又は3,000kg以上のものに限る。以下この号において同じ。）は、その外面から他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、1m又は当該貯槽及び他の貯槽若しくは当該酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
| 9 | 貯槽には、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
| 10 | 貯槽（貯蔵能力が1,000t以上のものに限る。）の周囲には、液状の液化石油ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
| 11 | 前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から10m以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管（当該貯槽に係るものを除く。）であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
| 12 | 製造設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
| 13 | ガス設備（高圧ガス設備を除く。）は、気密な構造とすること。
| 14 | ガス設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
| 15 | 高圧ガス設備（配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。）の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽（貯蔵能力が100㎥又は1t以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。）の支柱（支柱のない貯槽にあつては、その底部）は、同一の基礎に緊結すること。
| 16 | 貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
| 17 | 高圧ガス設備（容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。）は、常用の圧力の1.5倍以上（特定設備検査規則第2条第17号に規定する第二種特定設備（以下単に「第二種特定設備」という。）にあつては、常用の圧力の1.3倍以上）の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上（第二種特定設備にあつては、常用の圧力の1.1倍以上）の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
液石則第６条第１項 | 18 | 高圧ガス設備（容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。）は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
| 19 | 高圧ガス設備（容器を除く。以下この号において同じ。）は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
| 20 | 貯槽（貯蔵能力が3t以上のものに限る。以下この号において同じ。）及び配管（高圧ガス設備に係る地盤面上の配管（外径45mm以上のものに限る。）であつて、地震防災遮断弁（地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。）で区切られた間の内容積が3㎥以上のもの又は貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。）並びにその支持構造物及び基礎（以下「耐震設計構造物」という。）は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
| 21 | 高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
| 22 | 前号の規定により設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない適切な位置であること。
| 23 | 低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
| 24 | 貯槽には、液面計（丸形ガラス管液面計を除く。）を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。 | バルク貯槽を除く
| 25 | 貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。）に取り付けた配管（液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。）には、当該貯槽の直近にバルブ（使用時以外は閉鎖しておくこと。）を設けるほか、一以上のバルブ（次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。）を設けること。 | バルク貯槽を除く
| 26 | 貯槽（内容積が5,000リットル未満のものを除く。）に取り付けた配管（液状の液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。）には、液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。 | バルク貯槽を除く
| 28 | 地盤面上に設置する貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。
| 29 | 製造施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
| 30 | 製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
| 31 | 製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
| 33 | 事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
| 34 | 製造設備に設けたバルブ又はコック（操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。）には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

## 容器
（容器により貯蔵する場合の技術上の基準）
液石則第18条第2号 | イ |  | 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。ただし、法第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
| ロ |  | 貯蔵は、通風の良い場所ですること。
| ハ |  | 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを、液化石油ガスの貯蔵に使用しないこと。
| ニ |  | 第6条第2項第7号の基準に適合すること。
|  | 液石則第6条第2項第7号 | イ 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
ロ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ハ 容器置場の周囲2m以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
ニ 充填容器等は、常に温度40度（容器保安規則第2条第3号又は第4号に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第41条第4号ハ、第48条第2号、第49条第2号及び第58条第5号において同じ。）以下に保つこと。
ホ 充填容器等（内容積が5リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
ヘ 容器置場には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。

## 容器（配管接続有り）【300㎥以上】
（配管により接続された容器により貯蔵する場合の技術上の基準）【第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所】
液石則第24条第1項 | 第1号 及び 第2号 |  | 容器置場の外面から、第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、下表に示す距離以上の距離を有すること。
| 第3号 |  | 容器が配管により接続されたものにあつては、第6条第1項第35号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。
|  | 第6条第1項第35号 | イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 容器置場は、二階建以下とする。
ホ 充填容器等（車両に固定した容器であつて配管により接続されていないものを除く。）に係る容器置場（断熱材で被覆してある充填容器等のみに係るものを除く。）には、直射日光を遮るための措置（液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。）を講ずること。
ヘ 容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ト 二階建の容器置場は、ニ、ホ及びヘに掲げるもののほか、経済産業大臣が定める構造とすること。
チ 容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
| 第4号 |  | 四 容器が配管により接続されたものにあつては、その配管（高圧ガスが通る部分に限る。）については第6条第1項第17号から第19号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
|  | 第6条第1項 | 第17号 高圧ガスの通る配管は、常用の圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格するものであること。
第18号 高圧ガスの通る配管は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格するものであること。
第19号 高圧ガスの通る配管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。

## 容器（配管接続なし）【300㎥以上】
（配管により接続された容器により貯蔵する場合の技術上の基準）【第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所】
液石則第24条第1項 | 第1号 及び 第2号 |  | 容器置場の外面から、第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、下表に示す距離以上の距離を有すること。
| 第5号 |  | 容器が配管により接続されていないものにあつては、第6条第1項第35号の基準に適合すること。
|  | 第6条第1項第35号 | イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 容器置場は、二階建以下とする。
ホ 充填容器等（車両に固定した容器であつて配管により接続されていないものを除く。）に係る容器置場（断熱材で被覆してある充填容器等のみに係るものを除く。）には、直射日光を遮るための措置（液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。）を講ずること。
ヘ 容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ト 二階建の容器置場は、ニ、ホ及びヘに掲げるもののほか、経済産業大臣が定める構造とすること。
チ 容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

## 【表】保安距離
| 障壁等 | 容器置場の面積x[㎡] |  |  | 法律上の定義
|  | 0㎡以上 8㎡未満 | 8㎡以上 25㎡未満 | 25㎡以上
第一種保安物件 までの距離 | なし | 9√2 | 4.5√x | 22.5 | 第一種置場距離 | l1
| あり | 0 | 2.25√x | 11.25 |  | l3
第二種保安物件 までの距離 | なし | 6√2 | 3√x | 15 | 第二種置場距離 | l2
| あり | 0 | 1.5√x | 7.5 |  | l4
※障壁等 | 厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造りまたはこれと同等以上の強度を有する構造障壁
貯蔵能力x[㎥]
[10 empty] | 0以上 10,000未満 | 10,000㎡以上 52,500㎡未満 | 52,500㎥以上 99,000㎥未満 | 99,000㎥以上
[7 empty] | L1 | 第一種 設備距離L1 |  | 12√2 | 0.12√(x+1,000) | 30
[9 empty] | 低温貯槽 |  | 0.12√(x+1,000) |  | 120
[7 empty] | L3 | ※の要件を満たしたときの第一種保安物件までの距離 |  | 8.4√2 | 0.084√(x+1,000) | 21
[7 empty] | L4 | 第二種 設備距離L4 |  | 8√2 | 0.08√(x+1,000) | 20
[9 empty] | 低温貯槽 |  | 0.08√(x+1,000) |  | 80
[7 empty] | L5 | ※の要件を満たしたときの第二種保安物件までの距離 |  | 6.4√2 | 0.064√(x+1,000) | 16
※障壁を設け、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合（液石則第6条第1項第3号ロ、ハ）